## Tabelle1
Beschreibung GTI Modbus
Port | 502
Lesen/Schreiben
Beschreibung | Größe | Adresse
Kesseltemperatur soll | 2 Byte | 24576 | Wert = 100 = 10,0°C
Min. Vorlauftemperatur | 2 Byte | 24577 | Wert = 100 = 10,0°C
Einschub % | 2 Byte | 24578 | 0-100%
Abgas min. Leistung | 2 Byte | 24579 | Wert = 100 = 10,0°C
Abgas max. Leistung | 2 Byte | 24580 | Wert = 100 = 10,0°C
O2 min. Leistung | 2 Byte | 24581 | 60-210% = 6,0-21,0%
O2 max. Leistung | 2 Byte | 24582 | 60-210% = 6,0-21,0%
Einschub min | 2 Byte | 24583 | 0-100%
Einschub max | 2 Byte | 24584 | 0-100%
.
Lesen
Beschreibung | Größe | Adresse | Einheit
Kesseltemperatur ist | 2 Byte | 20000 | Wert = 100 = 10,0°C
Rücklauftemp. Ist | 2 Byte | 20001 | Wert = 100 = 10,0°C
Abgastempertur ist | 2 Byte | 20002 | Wert = 100 = 10,0°C
Feuerraumtemperatur ist | 2 Byte | 20003 | Wert = 100 = 10,0°C
Einschub akt. | 2 Byte | 20004 | 0-100%
O2 akt. | 2 Byte | 20005 | 0-21%
Unterdruck akt. | 2 Byte | 20006 | 0-1000 Pa
Leistung akt. | 2 Byte | 20007 | 0-5000 kW
WM gesamt | 2 Byte | 20008 | 0-65535 MWh
Durchfluss | 2 Byte | 20009 | 0-65535 m3/h
Rücklauf Netz | 2 Byte | 20010 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 1 | 2 Byte | 20011 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 2 | 2 Byte | 20012 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 3 | 2 Byte | 20013 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 4 | 2 Byte | 20014 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 5 | 2 Byte | 20015 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 6 | 2 Byte | 20016 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 7 | 2 Byte | 20017 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 8 | 2 Byte | 20018 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 9 | 2 Byte | 20019 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 10 | 2 Byte | 20020 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 11 | 2 Byte | 20021 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 12 | 2 Byte | 20022 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 13 | 2 Byte | 20023 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 14 | 2 Byte | 20024 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 15 | 2 Byte | 20025 | Wert = 100 = 10,0°C
Pufferfühler 16 | 2 Byte | 20026 | Wert = 100 = 10,0°C
Kesseltemperatur soll | 2 Byte | 20027 | Wert = 100 = 10,0°C
Min. Vorlauftemperatur | 2 Byte | 20028 | Wert = 100 = 10,0°C
Einschub % | 2 Byte | 20029 | 0-100%
Abgas min. Leistung | 2 Byte | 20030 | Wert = 100 = 10,0°C
Abgas max. Leistung | 2 Byte | 20031 | Wert = 100 = 10,0°C
O2 min. Leistung | 2 Byte | 20032 | 60-210% = 6,0-21,0%
O2 max. Leistung | 2 Byte | 20033 | 60-210% = 6,0-21,0%
Einschub min | 2 Byte | 20034 | 0-100%
Einschub max | 2 Byte | 20035 | 0-100%
Lesen/Schreiben EIN/AUS
Beschreibung | Adresse
Kundenkontakt 1 | 16384
Kundenkontakt 2 | 16385
Kundenkontakt 3 | 16386
Lesen EIN/AUS
Beschreibung | Adresse
Störung | 10000
Warnung | 10001
Reinigung aktiv | 10002
Saugzug ein | 10003
Gebläse ein | 10004
Gebläse Prim ein | 10005
Gebläse Sek. ein | 10006
Stoker ein | 10007
Zellrad ein | 10008
DOSI ein | 10009
Schnecke 1 ein | 10010
Schnecke 2 ein | 10011
Schnecke 3 ein | 10012
Querförder ein | 10013
Schubboden ein | 10014
Schubboden 2 ein | 10015
Zündung ein | 10016
LS 1 | 10017
LS 2 | 10018
LS 3 | 10019
LS Quer | 10020
LS Schubboden | 10021
Ascheschnecke 1 | 10022
Ascheschnecke 2 | 10023
Meldekontakt 1 | 10024
Meldekontakt 2 | 10025